**Anforderungen an Abfüllplätze**

**von Eigenbedarfstankstellen**

**landwirtschaftlicher Betriebe**

* Im Wirkbereich (Abfüllplatz) ist eine **waagerechte flüssigkeitsdichte Fläche** herzustellen
* **Aufbau der Fläche**:
* Untergrund in Straßenbauweise
* Darauf eine ebene Fläche in Asphaltbeton ( 10 cm Tragschicht und 4 cm Deckschicht)

oder

* Beton C25/30 (Nachweis: Lieferschein ist bei der Abnahme vorzulegen!)
* Die **Größe der Fläche** ergibt sich aus der Reichweite des Schlauches plus 1 Meter.
* Im Wirkbereich liegende **Abläufe sind unzulässig**, es sei denn, ein Schlammfang und Benzinabscheider ist nachgeschaltet.

Kreis Ostholstein, Fachdienst Boden- und Gewässerschutz, Lübecker Straße 41, 23701 Eutin Stand: 21.12.2012